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 1. Общо описание:
	Предмет на обществената поръчка е "Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Информационен център към „Общинска администрация“, гр. Мъглиж". Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно, дейностите, предвидени в утвърдената и одобрена количествено-стойностна сметка за обекта,  посочена по-долу.


Обследваният обект представлява самостоятелна част от административната сграда на Община Мъглиж. Старото предназначение на обекта е било част от общинската администрация, който през последните няколко години не се експлоатира.
Конструкцията на обекта е масивна, изпълнена с тухлена зидария с решетъчни тухли и носещи стоманобетонови колони и плочи. Дограмата е метална единична. Подът е върху неотопляем подземен етаж. Покривът е „топъл” плосък, без топлоизолация, с покритие от битумна хидроизолация.
Подходът към обекта е от югозапад.
През последните няколко години зоната не се експлоатира по предназначение и режимът на обитаване е неопределен.
В зоната няма монтирани и изградени системи за осигуряване на микроклимата. 
Всички комуникации и инсталации, които са останали са силно амортизирани, а на места дори такива липсват.

2. Описание на мерките:
2.2.1. Топлоизолация на външните стени:
Предлага се топлинно изолиране на външните ограждащи стени от външната страна с топлоизолационен материал от фасаден експандиран пенополистирол / EPS / с дебелина 100 mm с коефициент на топлопроводимост < 0,035 W/m.K, включително армирана мрежа, ъглови профили и водооткапи, шпакловка и минерална мазилка.
Обръщането около дограмата и външните врати се изпълнява с експандиран пенополистирол EPS – 20 - 2 см. и полагане на армирана мрежа, шпакловка и минерална мазилка.
Ефектът от изпълнението на предложените мерки се изразява в редуциране на обобщения коефициент на топлопреминаване през външните стени от 1,51 W/m2K до 0,28 W/m2K. 

2.2.2. Дограма:
Предвижда се подмяна на съществуващата дограма с нова от PVC профили с 4 или повече камери, и остъкление с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло. Обобщеният коефициент на топлопреминаване през прозорците и вратите на профилите и стъклопакетите Uw да не надвишава 1,40 W/m2K.
Входните врати се препоръчва да се изпълнят от алуминий с прекъснат термомост с плътна част от полиуретан или пресована вата и остъкление с двоен стъклопакет, а плътните врати от поцинкована ламарина и междинен топлоизолационен слой.
След реализация на мярката обобщеният коефициент на топлопреминаване /Uw обобщен/ през прозорци и врати, граничещи с отопляеми помещения ще бъде 1,40 W/m2K след отчитане на изпълнение на топлоизолацията по стените.

2.2.3. Покрив:
Предлага се полагане на вътрешна топлоизолация от минерална вата с дебелина 150 mm и с коефициент на топлопроводност  = 0,035 W/mK и изпълнение на окачен таван от гипсокартон. Преварително е необходимо да се отремонтира покрива от горната страна с цел предотвратянето на течове от дъждовни води с цел запазване на топлоизолационните свойства на топлоизолацията и екплоатационното състояние на конструцията на сградата. За целта е необходимо да се премахне съществуващата хидроизолация и воронки и изпълнението на нови, както и обработка на същестуващите фуги.
	Вследствие на топлоизолирането коефициента на топлопреминаване през покрива ще се редуцира от 2,96 W/m2K на 0,25 W/m2K.

2.2.4. Под:
Предлага се полагане на топлоизолация от високоплътен екструдиран пенополистирол за подове / XPS / с дебелина 50 mm с коефициент на топлопроводност  = 0,028 W/mK, армирана циментова замазка подова настилка от теракот или гранитогрес.
	Вследствие на топлоизолирането коефициента на топлопреминаване през пода ще се редуцира от 2,51 W/m2K на 0,42 W/m2K.

2.2.5. Енергоспестяващи мерки по отопление:
За повишаване на енергийната ефективност на сградата и осигуряване на нормативния микроклимат в нея, се предвижда отоплението да се осъществява с термопомпени агрегати въздух – въздух. За целта e изготвен технически проект по част „ОВК” в който е предвидени: 
· термопомпени агрегати въздух – въздух” милтисплит система с две външни тела 36 и 42 BTU с възможност за работа при външна температура до -15оС, за обслужващи офисите и залите.
· термопомпен агрегати „въздух – въздух” сплит система 18 BTU за кондициониране на сървърно помещение
· влагозащитени ел. отоплителни тела с мощност 600 и 800 W за санитарните помещения
· общообменна вентилационна инсталация за зали и офиси за осигуряване на необходимото количество пресен въздух към помещенията. Системата е предвидена да работи със 100 % пресен въздух. Организацията на въздухообмена е по схема „горе-горе”. Засмукването на пресен въздух е на фасада, а изхвърлянето на отработения въздух е над фасада през неподвижна жалузийна решетка. Въздуховодите са предвидена да се изпълнят от поцинкована ламарина, топлоизолирани. Подаването / засмукването / на въздух в помещенията е през въздуховоди, разположени в окачен таван, чрез вентилационни решетки 400 Х 600, комплектовани с кутии и регулиращи клапи. 
Обработката на въздуха ще е осъществява в рекуперативна вентилационна камера в компект с :
· летяща клапа Ø250
· механичен филтър EU 3 / 4 - 2 бр.
· пластинчат топлообменник
· смукателен и нагнетателен вентилатори с дебит 1160 m3/h и разполагаем напор не по малко от 150 Pa, в комплект с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод.
· ел. топлообменник с мощност 9 kW
· табло за управление

2.2.6. Енергоспестяващи мерки по осветление:
Предвижда се изпълнение на нова ел. инсталация и монтаж на нови осветителни тела, съгласно изработен технически проект.
След изпълнение на мярката инсталираната мощност на осветителната уредба в зоната се редуцира от 7,48 kW на 4,3 kW.

3. Критерии за приемане
Приемане на изпълнението на СМР ще е съгласно критериите за контрол и приемане на дейностите, посочени в проекто-договора и в действащата нормативна уредба, приложима за съответните видове строителни работи.
Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя съгласно установеното в проекто-договора за обществена поръчка.

4. Гаранционен срок за изпълнените СМР
Гаранционният срок на изпълнените СМР е не по-малък от посочените в чл. 20, ал. 4, от Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Условията за осъществяване на гаранционната поддръжка и за реализиране на отговорността на Изпълнителя са определени в проекто-договора.

5. Други
	Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Техническото предложение на поръчката следните приложения към него:
1. Линеен календарен план - Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. При изготвянето на линейния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническите спецификации. 
	Участник, чиито линеен календарен план показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции се отстранява.

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]	2. Строителна програма - Всеки от участниците следва да представи към предложението си за изпълнение на поръчката Строителна програма за организация и изпълнение на договора. Строителната програма не подлежи на оценка съгласно утвърдената Методика за оценка на офертите, но е елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване.
Задължително изискуемо съдържание на Строителната програма:
Към Предложението за изпълнение на поръчката участникът прилага строителна програма, неподлежаща на оценка в методиката за оценка на офертите, която включва минимум (без да се ограничава) следните точки: 
1. Технологична последователност на строителните процеси - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно: 
	- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора;
	- Описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; 
	- Организация и подход на изпълнение на поръчката - предложения за реализирането на всички дейности в настоящата техническа спецификация включително човешки ресурси и техническа обезпеченост, които да съответстват на приложения Линеен календарен график и диаграма на работата ръка. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани всички нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им. 
	- Организация на дейностите – Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; Тук е мястото да се опише и как ще се извършва доставката на материали, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на съответната дейност. 
	- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение, техните задължения и отговорности във връзка с мярката, както и изложение относно това конкретната мярка към кой вид дейност по изпълнение на договора е съотнесена.

          3. Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското наименование, производител и доставчик, съобразно проекта за изпълнение на СМР, технически и качествени характеристики на материала. Таблицата следва да бъде съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, от които посочените в таблицата технически и качествени характеристики да бъдат доказани. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации.	
	Забележка: Участник, чиято Строителна програма показва вътрешна несъвместимост и/или противоречие, по отношение на технология, материали, организация, чевешки ресурси или др., както и в която има наличие на паразитни текстве, отнасящи се до други процедури, други възложители или изпълнители, се отстранява от по-нататъшното участие в процедурата.
	Строителната програма и Линейният календарен план следва да обосновават предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.
 	Участник, чиито линеен календарен план има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със Строителната програма, техническата спецификация, методиката за оценка или други условия, заложени в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява.


VIII. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Възложител: ОБЩИНА МЪГЛИЖ
Обект: „Информационен център към Общинска администрация Мъглиж, гр. Мъглиж.”

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	[bookmark: RANGE!A1:F94]Обект: Информационен център към Общинска администрация Мъглиж,гр. Мъглиж

	№ по ред
	Наименование СМР
	мярка
	К-во

	1
	2
	3
	4

	 
	част: АРХИТЕКТУРНА
	 
	 

	 
	Стени
	 
	 

	1
	Топлоизолация по фасадни стени с топлоизолационен материали от EPS с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводимост 0,037 W/mK, вкл. лепило, стъклофибърна мрежа, крепежни елементи, ъглови профили, шпакловка и декоративна мазилка - външно
	м2
	84,00

	2
	Обръщане страници на отвори  външно с топлоизолация, вкл. лепило, стъклофибърна мрежа, крепежни елементи, ъглови профили, шпакловка
	м'
	77,00

	3
	Декоративна мазилка по страници фасадна дограма - външно
	м2
	11,55

	6
	Фасадно  скеле - монтаж и демонтаж
	м2
	200,00

	7
	Почистване, събиране, изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци на регламентирани места
	м3
	10,00

	 
	
	 
	 

	 
	Дограма
	 
	 

	1
	Демонтаж на метални витрини и прозорци и врати
	м2
	52,00

	2
	Доставка и монтаж нa PVC прозорци, витрини и с врати със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване през прозоречния елемент U < 1,40 W/m2K.
	м2
	42,05

	3
	Доставка и монтаж нa AL врати със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване през прозоречния елемент U < 1,70 W/m2K.
	м2
	9,95

	4
	Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни дъски  
	мл
	28,00

	5
	Доставка и монтаж подпрозоречни первази по фасади 
	мл
	28,00

	4
	Предстенна обшивка от гипсокартон на метална конструкция/ вкл. закладни части, ъглозащитни шини и др/ по стени
	м2
	555,00

	5
	Шпакловка и боядисване на стени
	м2
	555,00

	6
	Обръщане вътрешни страници около врати и прозорци с гипсокартон  и шпаклова, вкл. ъглови профили  - с ширина до 15 см
	м'
	77,00

	 
	
	 
	 

	 
	3. Покрив
	 
	 

	 
	Топлоизолационни и възстановителни работи по плосък покрив
	 
	 

	1
	Демонтаж на стара хидроизолация
	м2
	132,00

	2
	Демонтаж на воронки
	бр.
	8,00

	3
	Почистване на основа и подготовка за полагане на хидроизолация
	м2
	132,00

	4
	Доставка и монтаж на 2 пласта хидроизолация
	м2
	132,00

	5
	Доставка и монтаж на воронки
	бр.
	8,00

	6
	Направка на мазана хидроизолация около воронки
	бр.
	8,00

	7
	Доставка и направа на обшивка на борд при покрив с ламарина
	м'
	24,30

	8
	Доставка и направа на обшивка при фуга с ламарина
	м'
	19,50

	9
	Топлоизолация от минерална вата с дебелина 150 mm и коефициент на топлопроводимост 0,037 W/mK.
	м2
	203,00

	10
	Окачен таван гипсокартон обикновен, вкл. шпакловка
	м2
	203,00

	11
	Отстраняване на отпадъци от покрив, натоварване  и извозване
	м3
	5,00

	
	
	
	

	 
	4. Под
	 
	 

	1
	Демонтаж / изравняване до гладка основа / на съществуващата подова настилка 
	м2
	203,00

	2
	Полагане на топлоизолация от високоплътен ескструдиран пенополистирол / XPS за подове/ с дебелина 50 mm и коефициент на топлопроводимост 0,037 W/mK, вкл. лека армирана циментова замазка.
	м2
	203,00

	3
	Полагане на подова настилка в зависимост от предназначението на помещението от гранитогрес и ламинат
	м2
	203,00

	 
	
	 
	 

	 
	част: Електро
	 
	 

	Позиция
	Описание
	Мярка
	Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на ЛОТ 1 х 18 W, 220 V IP 54
	бр.
	2,00

	2
	Доставка и монтаж на ЛОТ 1 х 36 W, 220 V IP 54
	бр.
	12,00

	3
	Доставка и монтаж на ЛОТ 4 х 18 W, 220 V IP 54
	бр.
	39,00

	4
	Доставка и монтаж на КЛЛ 15 W /открит монтаж /, IP 21
	бр.
	4,00

	5
	Доставка и монтаж на ел. ключове скрит монтаж 220 V
	бр.
	29,00

	6
	Направа на лампени излази с кабел СВТ 3 х 1.5 мм2 и 3 х 4 мм2 с дължина до 12 м. скрито под мазилка
	бр.
	57,00

	7
	Доставка и монтаж на телескопична контактна кутия
	бр.
	9,00

	 
	
	 
	 

	 
	част: Отопление, Вентилация и Климатизация
	 
	 

	
	
	
	

	1
	Доставка и монтаж на ел. конвективно отоплително тяло 600 W, комплект с термостатно управление и крепежни елементи за стенен монтаж, влагозащитено
	бр.
	1,00

	2
	Доставка и монтаж на ел. конвективно отоплително тяло 800 W, комплект с термостатно управление и крепежни елементи за стенен монтаж, влагозащитено
	бр.
	1,00

	3
	Доставка и монтаж на външно тяло на климатизатор сплит система термопомпа 42 BTU с възможност за работа в режим на отопление при температура на външния въздух до -15 оС, за 5 вътрешни тела
	бр.
	1,00

	4
	Доставка и монтаж на външно тяло на климатизатор сплит система термопомпа 36 BTU с възможност за работа в режим на отопление при температура на външния въздух до -15 оС, за 4 вътрешни тела
	бр.
	1,00

	5
	Доставка и монтаж на вътрешно тяло 18 BTU тип касета на климатизатор мултисплит система термопомпа,с възможност за работа в режим на отопление при температура на външния въздух до -15 оС, за 5 вътрешни тела
	бр.
	2,00

	6
	Доставка и монтаж на вътрешно тяло 12 BTU тип касета на климатизатор мултисплит система термопомпа,с възможност за работа в режим на отопление при температура на външния въздух до -15 оС, за 5 вътрешни тела
	бр.
	7,00

	7
	Доставка и монтаж на климатизатор сплит система 18 BTU с вътрешно тяло за високостенен монтаж, инвертор, с възможност за работа в режим на отопление и охлаждане при температура на външния въздух до -15 оС, за 5 вътрешни тела
	бр.
	1,00

	8
	Доставка и монтаж на тръбен кит, топлоизолация с микропореста гума с дебелина не по малка от 9 mm, вкл. Консумативи и система за отвеждане на конденз - вътрешно - външно тяло
	компл.
	10,00

	9
	Доставка и монтаж на антивибрационни тампони за компресорно - кондензаторен агрегат
	бр.
	3,00

	10
	Метална конструкция за укрепване на външно тяло на климатизатор
	бр.
	3,00

	11
	Доставка и монтаж на рекуперативна вентилационна камера в комплект с : летяща клапа с диаметър 250, механичен филтър, пластинчат рекуперативен топлообменник, смукателен и нагнетателен вентилатор с дебит 1160 m3/h, комплект с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод, ел. топлообменник 9 kW и табло за управление
	бр.
	1,00

	12
	Доставка и монтаж на вентилационна решетка 400 х 400 едностранна нагнетателна в комплект с топлоизолирана кутия и регулираща клапа
	бр.
	7,00

	13
	Доставка и монтаж на вентилационна решетка 400 х 400 четиристранна смукателна в комплект с кутия и регулираща клапа
	бр.
	5,00

	14
	Доставка и монтаж на фасадна решетка 600 х 300 за засмукване и изхвърляне на пресен и отработен въздух
	бр.
	2,00

	15
	Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина Ø 250, вкл. Фасонни елементи и консумативи
	м`
	3,60

	16
	Също, но с Ø 200, вкл. Фасонни елементи и консумативи
	м`
	6,40

	17
	Също, но с Ø 125, вкл. Фасонни елементи и консумативи
	м`
	5,20

	18
	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ø 200, вкл. Фасонни елементи и консумативи
	м`
	7,50

	19
	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ø 200, топлоизолиран, вкл. консумативи
	м`
	4,30

	20
	Също но с Ø 160, вкл. Фасонни елементи и консумативи
	м`
	4,50

	21
	Също но с Ø 125, вкл. Фасонни елементи и консумативи
	м`
	7,20

	22
	Изработка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина с периметър до 1200 мм, прави и фасонни елементи, вкл. консумативи
	м2
	64,00

	23
	Топлоизолация по въздуховоди от поцинкована ламарина
	м2
	47,00

	24
	Метална конструкция за укрепване 
	компл.
	1,00

	 
	
	 
	 



   
 Забележка: За посочени в техническите спецификации конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение, друга техническа референция, модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се чете „или еквивалент”.
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